| ОКП 48 5487 | Экз. №3 |
| --- | --- |
|  | Утверждаю Генеральный директор _________________ А.И. Кейстер «15» октября 2009 г. |

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

МУПТВ-40/40-Э-ГВ-ТУ 4854-001-94572719-2009

«Модуль-ТРВ/ПАФ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 4854-001-94572719-2009

Санкт-Петербург

2009

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ |  |
| 3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ |  |
| 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ |  |
| 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Нормативные ссылки |  |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень оборудования и приборов, необходимых для контроля продукции |  |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |  |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические условия (далее - ТУ) распространяются на установки пожаротушения тонкораспыленной водой модульные автоматические типа МУПТВ-40/40-Э-ГВ-ТУ 48-54-001-94572719-2009 (далее - «установки»), предназначенные для тушения очагов пожаров классов: А (твердых горючих материалов), В (горючих жидкостей) и Е (электроустановок напряжением до 1000 В) по ГОСТ 27331 в замкнутых объемах помещений различных классов по функциональной пожарной опасности: производственных, складских, административных, архивных, хранилищ музейных ценностей и выставок, а также для защиты технологического и иного оборудования.

Установки используются для защиты как отдельных выгороженных объемов пожароопасных участков, так и всего объема защищаемых помещений.

Установки не применяются для тушения химически активных веществ, реагирующих с водой (щелочных металлов, алюминий - органических соединений и др.).

Установки поставляются как внутри страны, так и на экспорт.

Установки представляют собой стационарное автоматическое пожарно-техническое оборудование, используемое автономно и рассчитанное на длительную эксплуатацию и работу в кратковременном режиме.

Установки могут разрабатываться как в обычном, так и взрывозащищенном исполнении.

Установки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150 для работы при температуре от плюс 5°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 98% (при температуре плюс 25°С) и атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст.

В качестве огнетушащих веществ в установках используется вода хозяйственно-бытового водоснабжения по ГОСТ 2874 и сжатый азот по ГОСТ 9293.

Обозначение МУПТВ-40/40-Э-ГВ-ТУ 48-54-001-94572719-2009 имеет следующую структуру:

(1) (2) (3) (4) (5)

МУПТВ - х/х - х - хх –ТУ,

где: 1 – наименование изделия (МУПТВ);

2 – масса заряда огнетушащих веществ, заправленных в МУПТВ, кг (вода/азот);

3 – тип МУПТВ по водопитателю ( Э – электрический насос);

4 – вид огнетушащего вещества (ГВ – газоводяная смесь);

5 – обозначение технических условий, в соответствии с которыми изготовлены МУПТВ.

Требования настоящих технических условий являются обязательными.

Термины, применяемые в настоящих ТУ в соответствии с СП 5.13130.2009 и СП 6.13130.2009.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в приложении 2.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1  Основные параметры, размеры и эксплуатационные характеристики

1.1.1  Установки должны соответствовать требованиям настоящих ТУ, ГОСТ Р 53288-2009, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.4.009, ПБ 03-576-03 и технической документации (ТД), утвержденной в установленном порядке, с соблюдением действующих санитарно-гигиенических правил и норм.

Установки, поставляемые на экспорт, кроме того, должны соответствовать условиям поставки товаров для экспорта, утвержденным в установленном порядке, а также требованиям экспортных контрактов на поставку.

1.1.2. Основные технические характеристики установок должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование характеристики | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Объем замкнутого защищаемого помещения, не более, м³ | 50,00 | При высоте перекрытия 3м и площади открытых проемов 2 % от площади всех внутренних поверхностей (стены, пол, перекрытия), защищаемая площадь составляет 16,7 м2 |
|  | Высота перекрытия защищаемого помещения, не более, м | 3 |  |
|  | Площадь открытых проемов, не более, % от площади всех внутренних поверхностей | 2 |  |
| - 2 | Диапазон температур в защищаемых помещениях, °С | +5,00 … +50,00 | УХЛ кат. 3.1 по ГОСТ 15150 |
| - 3 | Наименование используемых огнетушащих веществ | Вода из объектового хозяйственно-бытового водопровода по ГОСТ 2874. Сжатый газообразный азот высокой чистоты по ГОСТ 9293-74 |  |
| - 4 | Продолжительность действия установки, не более, с | 150±5 |  |
| - 5 | Расход огнетушащих веществ, - по воде, л/с - по азоту, кг/с | 0,13 0,17 |  |
| - 6 | Давление азота на входе максимально удаленного «Распылителя-ПАФ», в пределах, МПа (кгс/см²) | 0,35 … 0,50 (3,57 … 5,10) |  |
| - 7 | Количество «Распылителей-ПАФ» для защиты типового помещения объемом 50м³ | 2 |  |
| - 8 | Эффективная вместимость емкости с водой, не менее, л | 40,00 |  |
| - 9 | Полная вместимость емкости с водой, не менее, л | 45,00 |  |
| - 10 | Диаметр условного прохода на выпуске воды из емкости к «Рапылителям-ПАФ» (Dy), мм | 15 |  |
| - 11 | Количество баллонов с азотом типа «40-150У» (по ГОСТ 949-73) | 6 | При единичном объеме каждого стандартного баллона равном 40 л. |
| - 12 | Начальное давление в баллонах с азотом, МПа (кгс/см²) | 14,7±0,5 (150±5) | Давление по манометру при температуре 20°С |
| - 13 | Остаточное давление в баллонах с азотом, МПа (кгс/см²) | 4,5±0,3 (45,92±3) |  |
| - 14 | Масса заряда азота, из 1 баллона, подаваемая на тушение, кг | 4,9±0,3 | Для стандартных баллонов ед.объемом 40 л |
| - 15 | Диаметр условного прохода ЗПУ газового баллона (Dy), мм | 8 |  |
| - 16 | Вид пуска модуля | Электромагнитный по релейному сигналу от автоматики модуля, как главный вид, и дублирующий ручной пуск (местный и дистанционный) |  |
| - 17 | Параметры сигналов автоматического электропуска: - напряжение, В - сила тока, А - длительность импульса, мс | 24,00 ± 2% 0,19 17,5 … 40 |  |
| - 18 | Усилие ручного пуска, Н, не более: - пальцем руки | 100 |  |
| - 19 | Количество остатка ОТВ в модуле после срабатывания, не более, % | 30 |  |
| - 20 | Гидравлическое сопротивление (эквивалентная длина) для ЗПУ модуля, не более, м | 0,5 |  |
| - 21 | Типы используемого распылителя: | ПАРЖ-14; |  |
| - 22 | Рабочее давление (избыточное) воды перед распылителем, МПа | 0,02 … 0,05 |  |
| - 23 | Рабочее давление газа перед распылителем, МПа | 0,35 … 0,55 |  |
| - 24 | Дисперсность распыления воды, не более, мкм | 120 |  |
| - 25 | Габаритные размеры модуля (без распределительной сети), не более: - высота, мм; - занимаемая площадь, м2 | 1500 0,65 |  |
| - 26 | Масса модуля (без распределительной сети), не более, кг: - в заправленном состоянии; - без заправки огнетушащими веществами | 585 500 |  |
| - 27 | Инерционность срабатывания модуля, не более, с | 20 |  |
| - 28 | Срок до следующего переосвидетельствования модуля, не более, лет | 10 | За исключением баллонов, срок переосвидетельствования которых 15 лет |
| - 29 | Ресурс срабатываний, не менее, раз | 10 |  |
| - 30 | Средний срок службы модуля до списания или капитального ремонта, не менее, лет | 10 | За исключением модулей с баллонами, срок переосвидетельствования которых 15 лет |

1.2  Требования к конструктивному устройству и технологические требования

1.2.1  Установки должны быть оборудованы:

- устройством слива и наполнения сосуда с ОТВ;

- устройством контроля уровня в сосуде с ОТВ;

- фильтрующим элементом с размером ячейки, меньшим минимального сечения выпускного отверстия оросителя.

Общая площадь проходного сечения фильтра должна более чем в пять раз превышать площадь минимального сечения канала истечения.

1.2.2  Сосуды, работающие под давлением, должны выдерживать превышение давления 1,5 Рраб.

1.2.3  Установки должны быть герметичными. Потери давления в сосуде (баллоне) с газом-вытеснителем не должны превышать 5% от начального в течение года.

1.2.4  Усилие приведения в действие установки при ручном пуске:

- одним пальцем руки не более 100 Н;

1.2.5 Параметры сигналов автоматического пуска должны соответствовать требованиям 
п. 1.1.2 настоящих ТУ.

1.2.6  Инерционность срабатывания МУПТВ при автоматическом пуске не должна превышать 30 с.

1.2.7  Ресурс срабатываний МУПТВ должен быть не менее 10.

1.2.8  Значения расхода воды и газа через ороситель (оросители) не должны отличаться от установленных в п. 1.1.2 настоящих ТУ.

1.2.9  Продолжительность действия установки должна составлять не более150±5 с.

1.2.10  МУПТВ должны обеспечивать тушение модельных очагов пожара классов А и В, размещенных на различных уровнях по высоте, в замкнутом помещении объемом 50 м3.

1.2.11  Установка должна быть стойкой к наружному и внутреннему коррозионному воздействию. Металлические детали из не коррозионно-стойких материалов должны иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.104, ГОСТ 23852 и должны сохранять свои защитные и декоративные свойства в течение всего назначенного срока службы.

Наружные поверхности установок должны быть окрашены в красный цвет в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Допускается, по требованию заказчика, окраска в тон интерьера помещения.

1.2.12  Оросители, используемые в установках, должны быть стойкими к коррозионному и тепловому воздействиям и выдерживать в течение не менее 10 мин нагрев при температуре плюс 250°С. Оросители, изготовленные из некоррозионностойких материалов, должны иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

1.3  Требования устойчивости к внешним воздействующим факторам

1.3.1  Установки, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, после воздействия климатических факторов внешней среды, соответствующих группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150, не должны иметь повреждений и нарушений их работоспособности, а параметры, указанные в п. 1.1.2 настоящих ТУ, должны сохраняться в пределах норм, установленных в этом пункте.

1.3.2  Установки, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, после транспортирования в условиях, установленных: ГОСТ 15150 для группы условий 7 (в части воздействия климатических факторов) и ГОСТ 23170 для группы условий Ж1 (в части воздействия механических факторов), не должны иметь механических повреждений и нарушений их работоспособности, а параметры, указанные в п. 1.1.2 настоящих ТУ, должны сохраняться в пределах норм, установленных в этом пункте.

1.4  Требования к надежности

1.4.1  Показатели надежности установок в режимах и условиях, установленных в настоящих ТУ, должны быть следующими:

- средняя наработка на отказ не менее 1000 ч;

- среднее время восстановления работоспособного состояния не более 2 ч;

- средний срок службы до замены или списания не менее 10 лет.

1.4.2  Критерии отказов и предельных состояний

Предельным состоянием установок, при котором фиксируется отказ в процессе подконтрольной эксплуатации (испытаний), следует считать:

-отказ одной или нескольких составных частей, восстановление или замена которых на месте эксплуатации не предусмотрены эксплуатационной документацией;

-отказ одной или нескольких составных частей, восстановление которых требует затрат времени более среднего времени восстановления работоспособности установок.

1.5  Требования безопасности

1.5.1  Безопасная эксплуатация установок должна производиться в соответствии с их эксплуатационной документацией и следующими нормативными документами:

- ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.4.009. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

- ГОСТ Р 53288-2009.  Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

1.5.2  Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 53288-2009, ПБ 03-576-03.

1.5.3  Электрооборудование должно быть заземлено в соответствии с ГОСТ 21130.

1.5.4  Качество покупных комплектующих изделий и компонентов, применяемых в установках, должно быть подтверждено действующими ГОСТ и ТУ, а сами они должны подвергаться входному контролю по ГОСТ 24297-87 в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

1.5.5  Для использования в установках допускаются сосуды (баллоны) высокого давления со сжатым газом, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, освидетельствованные в установленном порядке органами Ростехнадзора и имеющие маркировку с указанием названия газа.

1.5.6  При эксплуатации и ремонте установок запрещается:

- выполнять любые ремонтно-профилактические работы при наличии давления в сосуде (баллоне) со сжатым газом;

- заполнять сосуды (баллоны) газом-вытеснителем вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра.

1.5.7  Лица, работающие с сосудами (баллонами) с газом-вытеснителем и огнетушащим веществом, должны соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативной и технической документации на огнетушащие вещества и сосуды с газом-вытеснителем.

1.5.8  Помещения, в которых проводятся работы по зарядке сосудов (баллонов) газом-вытеснителем, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, освещением - по СНиП 23-05 и отоплением - по СНиП 41-01.

1.5.9  При испытаниях установок должно обеспечиваться выполнение требований безопасности, установленных в настоящих ТУ и эксплуатационной документации установок.

1.5.10  К работе с установками могут допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

1.5.11  При проведении огневых испытаний операторы должны иметь средства защиты органов дыхания, глаз и кожного покрова. При испытаниях в огневых камерах необходимо наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей, песка, воды и т.д.).

1.5.12  Около места проведения испытаний установок (или ремонтных работ) должны быть установлены предупреждающие знаки «Осторожно!  Прочие опасности» по ГОСТ 12.4.026 и поясняющая надпись «Идут испытания»(«Идут ремонтные работы»), а также вывешены соответствующие инструкция и правила безопасности.

1.6  Комплектность

1.6.1  Состав установок формируется на основании проекта и включает от одного до нескольких модулей пожаротушения, в каждый из которых входят:

- емкость подачи воды;

- источник подачи газообразного азота;

- рабочий трубопровод подачи воды;

- рабочий трубопровод подачи газообразного азота;

- «Распылители-ПАФ»;

- побудительная система для инициирования процесса срабатывания;

- система автоматического управления во всех режимах эксплуатации, включая взаимодействие со смежными системами в части выполнения требований действующих норм пожарной безопасности РФ.

1.6.2  В комплект поставки установок должны входить изделия, запасные части, инструменты, принадлежности и эксплуатационные документы, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование составных частей | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Рама металлическая * | 1 |
|  | Коллектор высокого давления | 2 |
|  | Разветвитель под редуктор и манометр | 2 |
|  | Баллоны заполненные азотом высокой чистоты по ГОСТ 9293-74 | 6 |
|  | Редуктор рамповый кислородный РКЗ-500-2 | 2 |
|  | Насос для подачи воды UP4 ** | 1 |
|  | Регулятор давления Valtec VT.0087.G.06 ** | 2 |
|  | Клапан электромагнитный VXD2140-04F-5D1-B ** | 2 |
|  | Распылитель ПАРЖ-14 | 2 |
|  | Электроконтактный манометр ДМ2010 0-160кг/см2 | 2 |
|  | Предохранительная мембрана REMBE ST-HL-0,5 200-220 кг/см2 *** | 4 |
|  | Держатель для предохранительной мембраны REMBE ST-HL-0,5 **** | 2 |
|  | Клапан обратный Ду=15 мм | 1 |
|  | Заглушка под манометр | 2 |
|  | Комплект прокладок | 1 |
|  | Шкаф автоматики 500х460х220 *мм. |  |
|  | Шкаф под емкость с водой 850х460х280 мм. * | 1 |
|  | Технологический шкаф 400х460х220 мм.* | 1 |

* - размеры и материал оговаривается при заключении договора на поставку;

** - возможна замена на другое оборудование с соответствующими техническими характеристиками;

*** - возможна замена на предохранительный клапан;

**** - при поставке с предохранительным клапаном не поставляется.

Примечания.

1.  При комплектовании установок несколькими модулями допускается использовать общую для всех модулей батарею сосудов, снабженную общим ЗПУ или РУ.

2.  Заправка установки водой производится на месте эксплуатации.

1.6.3  Комплект запасных частей, прикладываемый к установкам, должен обеспечить их работу в течение не менее гарантийного срока.

Примечание. Перечень запасных частей, инструмента и принадлежностей и их количество оговариваются при заключении договора на поставку.

1.6.4  В технической документации (руководстве по эксплуатации) на МУПТВ должны быть приведены следующие данные:

- максимальное и минимальное рабочее давление газа в баллоне с вытесняющим газом во всем диапазоне температур эксплуатации и при одной из рабочих температур, установленных изготовителем и указанных в ТД;

- максимальная и минимальная масса ОТВ (максимальная и минимальная масса зарядного баллона с газом);

- диаметр условного прохода выходного отверстия ЗПУ и сифонной трубки (при ее наличии);

- объем баллонов (емкостей для хранения ОТВ и газа-вытеснителя);

- масса МУПТВ без ОТВ;

- параметры сигнала для автоматического пуска;

- инерционность срабатывания;

- название предприятия-изготовителя.

- заводской номер МУПТВ;

- обозначение ОТВ;

- масса ОТВ (при поставке с ОТВ);

- дата изготовления МУПТВ;

- дата заправки (при поставке с ОТВ);

- давление в МУПТВ при температуре (20±2) 0С (при поставке с ОТВ);

- номер ТУ;

- для МУПТВ в ТД должен быть включен раздел учета количества срабатываний.

1.7  Маркировка

1.7.1  Маркировка МУПТВ должна быть выполнена на русском языке и содержать следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение МУПТВ;

- обозначение нормативного или технического документа, которому соответствует МУПТВ (технические условия, стандарт и т.д.);

- классы очагов пожара (в виде пиктограмм), которые могут быть потушены данным МУПТВ;

- масса незаправленной МУПТВ;

- вид и объем (масса) ОТВ, находящегося в МУПТВ (при поставке с ОТВ);

- рабочее давление в баллонах при температуре (20± 2) °С;

- диапазон температур эксплуатации;

- предостерегающие надписи, например: «Предохранять от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов»;

- рекомендации по периодическим проверкам с указанием частоты проверки;

- заводской номер;

- месяц и год изготовления;

1.7.2  Маркировку следует выполнять любым способом,  обеспечивающим четкость и сохранность в течение всего срока службы МУПТВ.

1.7.3  На баллонах модуля должны быть указаны их паспортные данные в соответствии с ТД на него.

1.8  Упаковка и консервация

1.8.1  Для транспортирования и хранения установки должны пройти консервацию и быть упакованы в соответствии с требованиями настоящих ТУ, а также требованиями упаковочных чертежей предприятия-изготовителя.

1.8.2  Перед упаковкой отдельные узлы и детали установок, не имеющие антикоррозионных покрытий, должны быть подвергнуты временной консервации с целью защиты на период транспортирования и хранения (на срок до 18 месяцев) в соответствии с ГОСТ 9.014 для условий хранения СЗ по ГОСТ 15150.

1.8.3  Установки, прошедшие консервацию, должны быть упакованы во внутреннюю тару в соответствии с ГОСТ 9.014, а затем помещены в транспортную тару по конструкторской документации предприятия-изготовителя. Категория упаковки - по ГОСТ 23170.

1.8.4  Запасные части установок согласно ведомости ЗИ, упакованные каждая отдельно и все вместе в оберточную бумагу по ГОСТ 8273, а также эксплуатационная документация, вложенная во влагонепроницаемые полиэтиленовые пакеты по ГОСТ 12302, должны быть уложены в отдельные коробки по конструкторской документации предприятия-изготовителя. Указанные коробки должны размещаться в общей транспортной таре установок.

1.8.5  Под крышки транспортной тары с установками должны быть вложены упаковочные листы со штампом ОТК и подписью лица, произведшего упаковку, содержащие следующие сведения:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение установки;

- дату упаковки.

1.8.6  На транспортную тару должны быть нанесены маркировочные знаки и надписи согласно ГОСТ 14192. Место и способ выполнения маркировки определяется конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

1.8.7  Маркировка транспортной тары должна содержать следующие информационные надписи и манипуляционные знаки:

- наименования грузополучателя и грузоотправителя (полные или сокращенные);

- наименования пунктов назначения и отправления (полные или условные) с указанием (при необходимости) станции перегрузки и сокращенные наименования дороги назначения и дороги отправления;

- массу «брутто» и «нетто» грузового места (кг);

- габаритные размеры грузового места (см);

- манипуляционные знаки: «Верх», «Осторожно, хрупкое!», «Беречь от влаги» и «Боится нагрева».

1.8.8  Транспортная тара должна исключать возможность перемещения внутри нее установок и коробок с ЗИП при транспортировании и выдерживать воздействие механических и климатических факторов, указанных в настоящих ТУ, при транспортировании и хранении.

1.8.9  Упаковка и консервация установок должны обеспечивать сохранность оборудования, комплекта ЗИП и эксплуатационной документации при транспортировании и хранении в течение 18 месяцев с момента их упаковки на предприятии-изготовителе до монтажа на предприятии-потребителе.

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1.1  Для проверки соответствия установок требованиям ГОСТ Р 53288-2009 «Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний», ПБ 10-115 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и требованиям настоящих ТУ проводят приемочные, квалификационные, приемо-сдаточные, периодические, типовые испытания и испытания на надежность.

2.1.2  Установки, предъявляемые на испытания, должны быть полностью укомплектованы и иметь сопроводительные документы, удостоверяющие их соответствие требованиям настоящих ТУ.

2.1.3  Готовность установок, качество их изготовления и комплектность поставки должны подтверждаться актами приемки предприятия-изготовителя.

2.1.4  Результаты испытаний считают удовлетворительными, а установки выдержавшими испытания, если они испытаны в полном объеме, установленном для данного вида испытаний, и соответствуют требованиям настоящих ТУ по всем контролируемым параметрам.

2.1.5  Результаты испытаний считают неудовлетворительными, а установки – не выдержавшими испытания, если в результатам испытаний будет обнаружено несоответствие их хотя бы одному требованию, установленному в настоящих ТУ.

2.1.6  Если количество испытаний не оговорено особо, то проводят одно испытание. В случае получения отрицательных результатов по какому-либо виду испытаний количество испытываемых образцов удваивают и испытания проходят в полном объеме. При получении повторно отрицательных результатов дальнейшее проведение испытаний должно быть прекращено до выявления причин и устранения обнаруженных дефектов.

2.1.7  Все испытания проводят при температуре окружающей среды, соответствующей условиям эксплуатации МУПТВ.

2.1.8  Допустимая погрешность приборов и оборудования, используемых при проведении испытаний, должна быть в пределах, приведенных в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование оборудования и приборов | Допустимая погрешность |
| --- | --- |
| Весы | ± 0,1 кг |
| Динамометр | ± 10 Н |
| Мерный цилиндр | ± 0,02 дм3 |
| Секундомер | ± 0,2 с |
| Климатическая камера тепла и холода | ± 2,0 0С |
| Манометры | Класс точности не ниже 2,5 |
| Прибор электроизмерительный комбинированный | Класс точности не ниже 4,0 |

2.2  Приемочные и квалификационные испытания

2.2.1 Приемочные и квалификационные испытания МУПТВ проводят в соответствии с ГОСТ 15.201 по программе, разработанной изготовителем и разработчиком.

2.3  Приемо-сдаточные испытания

2.3.1  Приемно-сдаточные испытания проводят в целях принятия решения о пригодности МУПТВ к поставке потребителю. Испытания проводятся службой технического контроля (контроля качества) предприятия-изготовителя по программе, разработанной изготовителем и разработчиком.

2.3.2  Если при первичных испытаниях получен неудовлетворительный результат хотя бы по одному контролируемому параметру, установки возвращают для выявления причин несоответствия требованиям настоящих ТУ, проведения мероприятий по их устранению и предъявления на повторные испытания.

2.3.3  Повторные испытания проводят в полном объеме приемо-сдаточных испытаний. В зависимости от характера выявленных дефектов и в технически обоснованных случаях допускается проводить повторные приемо-сдаточные испытания только по тем параметрам, по которым были получены неудовлетворительные результаты или по которым испытания не проводились.

2.3.4  На установки, выдержавшие приемо-сдаточные испытания, оформляют паспорт и упаковочный лист.

2.3.5  Установки считаются принятыми службой технического контроля (или заменяющей ее службой), если они выдержали приемо-сдаточные испытания, промаркированы и укомплектованы в соответствии с требованиями настоящих ТУ и на них оформлены документы, удостоверяющие их приемку.

2.3.6  Объем, виды и порядок испытаний представлены а таблице 4.

2.3.7  Отбор образцов для испытаний проводят по ГОСТ 18321 в количестве от 1 до 3 шт. в зависимости от конструктивного исполнения МУПТВ.

Таблица 4.

| Показатели | Пункт (раздел) ГОСТ 53288-2009 | Вид испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приемо- сдаточные | Периодические |
| Наличие маркировки, упаковки и комплектации | 7, 10,11 | + | + |
| Соответствие требованиям ПБ 03-576-03, ГОСТ 12.2.037, ТД, ГОСТ Р 53288-2009 | 5.1 | + | + |
| Наличие и параметры манометра (индикатора давления) с рабочим диапазоном. Возможность удаления измерительных устройств для их поверки | 5.2 | + + | + + |
| Оснащенность: - устройствами слива ОТВ из емкостей и трубопроводов; - устройством контроля уровня или массы ОТВ в емкостях для их хранения; - штуцером для присоединения манометра или индикатора давления; - предохранительным устройством | 5.3 | + | + |
| Наличие устройства защиты от случайных срабатываний | 5.4 | + | + |
| Наличие на запорном устройстве указателей (стрелок) направления потока жидкости и надписей «ОТКР» и «ЗАКР» | 5.5 | + | + |
| Стойкость насадков к коррозионному и тепловому воздействию Наличие защитного и защитно-декоративного покрытия на насадках | 5.6 | - + | + + |
| Работоспособность в указанном диапазоне температур окружающей среды | 5.7 | - | + |
| Наличие предохранительного от превышения давления устройства Давление срабатывания предохранительного устройства | 5.8 | + - | + + |
| Прочность коллектора высокого давления | 5.9 | + | + |
| Герметичность коллектора высокого давления | 5.10 | - | + |
| Усилие приведения в действие установки при ручном пуске | 5.11 | - | + |
| Параметры сигналов автоматического пуска | 5.12 | - | + |
| Инерционность срабатывания | 5.13 | - | + |
| Ресурс срабатываний | 5.14 | - | + |
| Характеристики расхода воды и газа | 5.15 | - | + |
| Продолжительность действия | 5.16 | - | - |
| Тушение модельных очагов пожара на всей площади, заявляемой в ТД | 5.17 | - | + |
| Стойкость к коррозионному воздействию. Наличие и качество защитных и защитно-декоративных покрытий | 5.18 | - + | + + |
| Наличие фильтрующих элементов | 5.21 | + | + |

Примечание: - Испытание проводится – знак «+»; - испытание не проводится – 
знак «-».

2.4  Периодические испытания

2.4.1  Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на образцах, прошедших   приемосдаточные испытания, в целях контроля стабильности технологического процесса качества продукции.

2.4.2  Периодические испытания в объеме требований, установленных пп. 1.1.2, табл. 1,  1.2,  1.3  настоящих ТУ, проводит служба технического контроля (или заменяющая ее служба) предприятия-изготовителя. Для испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам при транспортировании и хранении отбирают установки, упакованные в транспортную тару.

2.4.3  При получении удовлетворительных результатов испытаний качество установок и возможность их дальнейшего изготовления считают подтвержденными.

2.4.4  Результаты периодических испытаний оформляют актом, который должен быть утвержден руководителем предприятия-изготовителя.

2.4.5  Если испытываемые установки не выдержали первичных испытаний, то изготовление, приемку и отгрузку ранее принятых установок приостанавливают до выявления причин несоответствия требованиям настоящих ТУ, принятия мер по их устранению и получения положительных результатов повторных испытаний.

2.4.6  После устранения дефектов и их причин проводят повторные испытания в полном объеме периодических испытаний.

В зависимости от характера выявленных дефектов в технически обоснованных случаях допускается проводить повторные периодические испытания только по тем параметрам, по которым были получены неудовлетворительные результаты первичных испытаний или по которым испытания не проводились.

2.4.7  Если в процессе повторных периодических испытаний будут получены неудовлетворительные результаты хотя бы по одному контролируемому параметру, то всю партию установок бракуют, и дальнейший выпуск установок прекращают до принятия совместного решения руководителями  предприятия-изготовителя, разработчика и, при необходимости, заказчика.

2.4.8  Установки, выдержавшие периодические испытания, подлежат отгрузке предприятию-потребителю.

2.5  Типовые испытания

2.5.1 Типовые испытания проводят при существенных изменениях конструкции или технологии изготовления установок, способных повлиять на основные параметры и характеристики, обеспечивающие их работоспособность, с целью оценки эффективности и целесообразности этих изменений.

2.5.2  Объем испытаний устанавливают в программе испытаний, разрабатываемой предприятием-изготовителем и согласовываемой с предприятием-разработчиком. Объем типовых испытаний устанавливают с учетом таблицы 4.

2.5.3  Результаты типовых испытаний оформляют актом, который должен быть утвержден руководителем предприятия-изготовителя.

2.5.4  Если эффективность и целесообразность предлагаемых изменений подтверждена типовыми испытаниями, то эти изменения вносят в установленном порядке в техническую документацию установок.

2.6  Испытания на надежность

2.6.1 Для проверки показателей надежности установок проводят следующие 
испытания:

-на безотказность;

-на ремонтопригодность;

-на долговечность.

2.6.2  Испытания на надежность проводят в процессе подконтрольной эксплуатации установок на предприятиях-потребителях. Отказавшие изделия, входящие в комплект поставки установок, не заменяют новыми, а восстанавливают, после чего испытания продолжают.

2.6.3  Контрольные испытания на безотказность установок проводят не реже одного раза в три года в соответствии с ГОСТ 27.410.

2.6.4  Контрольные испытания на ремонтопригодность и долговечность установок проводят путем анализа результатов подконтрольной эксплуатации установок на предприятиях-потребителях.

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И КОНТРОЛЯ

3.1  Проверка по 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.19, 5.20, разделам 7, 10, 11 проводится сравнением с конструкторской, сопроводительной, эксплуатационной документацией.

3.2  Испытания оросителей на тепловое воздействие.

Сущность метода состоит в определении деформации и разрушений оросителя после теплового воздействия.

Испытания проводят следующим образом: ороситель ставят на торец в камеру тепла при температуре (800 ± 20) °С на время не менее 15 мин. После этого ороситель удаляют из камеры и опускают в водяную ванну объемом не менее 10 дм3 с температурой (20 ± 5) °С на время не менее 1 мин.

Результат испытаний считается положительным, если корпус оросителя не деформировался и не разрушился.

3.3  Проверка работоспособности в интервале указанных температур окружающей среды.

Сущность метода заключается в подтверждении работоспособности МУПТВ после выдержки ее при минимальной и максимальной температуре эксплуатации, установленной изготовителем и указанной в ТД.

Проводят по одному испытанию на двух установках. Первую МУПТВ в снаряженном состоянии (согласно ТД) загружают в камеру тепла и холода и выдерживают при одной из крайних температур в течение 3 ч.

После этого МУПТВ извлекают из камеры и проверяют на соответствие требованиям 5.12, 5.13, 5.15, 5.16  ГОСТ Р 53288-2009. Все показания снимают в продолжение одного пуска установки. Продолжают испытание на второй установке при другой крайней температуре по процедуре, описанной выше. Допускается создание температурного воздействия на установку иным доступным способом (температура окружающего воздуха и т. д.).

Результат испытаний считают положительным, если после температурного воздействия МУПТВ удовлетворяет вышеуказанным требованиям.

3.4  Контроль давления, при котором срабатывают предохранительные устройства МУПТВ.

Сущность метода заключается в подтверждении значений давления, при которых срабатывает устройство, предохраняющее МУПТВ от превышения давления.

Давление определяют при подаче в установку или отдельно на ЗПУ сжатого воздуха (газа) на испытательном стенде. Давление контролируют с помощью манометра класса точности, указанной в таблице 3.

Повышают давление до значения рабочего, указанного в ТД. Дальнейшее повышение давления осуществляется со скоростью не более 0,1 МПа/мин (1,0 кгс/(см2 ∙ мин)).

За давление, при котором срабатывают предохранительные устройства, принимают давление, вызывающие разрыв предохранительной мембраны или срабатывание предохранительного клапана. Разница показаний манометров должна быть в пределах допустимой погрешности измерений этих манометров.

Проводят не менее трех испытаний.

Результат испытания считают положительным, если срабатывание предохранительного устройства происходило в заданном ТД интервале давлений.

3.5  Испытания на прочность МУПТВ.

Сущность метода заключается в подтверждении прочности корпуса и соединительной арматуры установки.

В процессе испытаний подают воду под указанным давлением и контролируют появление механических повреждений и деформаций.

Испытания проводят на гидравлическом стенде, оборудованном манометром класса точности, указанной в таблице 3.

Заполняют МУПТВ водой и устанавливают давление, равное 1,5-кратному максимальному рабочему, указанному в ТД изготовителя. Выдерживают не менее 15 мин. Предохранительные устройства при этом должны быть заглушены.

Результаты испытаний считаются положительными, если визуально не обнаружено признаков механических повреждений, деформаций. Недопустимо появление протечек воды в виде капель жидкости.

3.6  Испытания на герметичность.

Герметичность элементов МУПТВ, находящихся под давлением периодически (в период выпуска ОТВ), а также баллонов со сжатым газом проверяют обмыливанием. Не допускается появление пузырьков.

Сущность метода заключается в определении количества газа, собранного в результате утечек.

Испытания проводят на стенде, обеспечивающем измерение объема газовой фазы, которая образуется в результате утечки из МУПТВ, и состоящем из емкости для погружения установки, газонепроницаемого колпака в виде конуса, в верхней части которого должен быть установлен кран, и мерного сосуда.

МУПТВ заправляют до максимального рабочего давления. Всю установку или ее часть с ЗПУ погружают в воду и накрывают газонепроницаемым колпаком.

Через 24 ч скопившийся под краном газ отводят в мерный сосуд, предварительно заполненный водой. С помощью мерного сосуда определяют объем газа, вышедшего из модуля в результате утечки. Погрешность измерения объема газа не должна превышать
± 5 %.

Испытания проводят один раз. МУПТВ считается герметичной, если выполняется условие:

(О,1∙Vб) / (24 ∙ 365) (Pmax / Po) ≥ Vут /t

Где:  Vб - объем баллона, занимаемый газом-вытеснителем, м3;

Pmax - максимальное давление газа-вытеснителя, кПа;

Po - атмосферное давление, кПа;

Vут - объем утечек за время экспозиции, м3;

t - время экспозиции, ч.

3.7  Усилие приведения в действие установки при ручном пуске.

Сущность метода состоит в определении усилия, прикладываемого к устройству ручного пуска. Усилие определяют с помощью динамометра.

Перед испытанием МУПТВ заправляют до номинального давления, указанного в п. 1.1.2 настоящих ТУ.

Усилие прикладывают перпендикулярно к рабочему органу, эргономические показатели которого измеряют. Усилие к пусковому рычагу прикладывают на расстоянии от наружного конца не менее одной трети длины рычага, к пусковой кнопке - по центру, вытяжной чеке - вдоль линии ее движения. Определяют значение усилия, необходимого для открытия клапана запорно-пускового устройства.

Проводят не менее трех испытаний на одном устройстве. Результат считается положительным, если значение усилия ручного пуска при каждом из трех испытаний не превышало значения, указанного в п. 1.1.2 настоящих ТУ.

3.8  Испытания по проверке параметров автоматического пуска.

Сущность метода заключается в подтверждении параметров сигнала автоматического пуска для МУПТВ.

Испытания проводят на полностью заправленной и готовой к эксплуатации МУПТВ.

Собирают электрическую цепь для запуска установки, подсоединяют приборы для регистрации параметров тока. Если запуск производится с помощью сжатого воздуха, то давление контролируется манометром класса точности, указанной в таблице 2.

Испытания проводят по одному разу при максимальных и минимальных значениях напряжения, пускового давления сжатого воздуха и номинальном рабочем давлении в МУПТВ указанных в п. 1.1.2 настоящих ТУ. Испытание считается успешным, если запуск происходил каждый раз.

3.9  Инерционность срабатывания.

Сущность метода заключается в определении времени задержки от момента подачи сигнала автоматического пуска до момента начала выхода огнетушащего вещества из выходного отверстия наиболее удаленного от МУПТВ насадка.

Время измеряют с помощью секундомера.

МУПТВ должны быть готовы к эксплуатации в соответствии с ТД. Подают сигнал на пуск МУПТВ и одновременно начинают отсчет времени. Начало выхода ОТВ из наиболее удаленного насадка определяют визуально.

Проводят не менее трех испытаний. Результат испытания считается положительным, если значение инерционности не превышает соответствующего значения, указанного в п. 1.1.2 настоящих ТУ.

3.10  Определение ресурса срабатываний

Сущность метода заключается в суммировании количества срабатываний МУПТВ и сравнении полученного числа со значением, указанным в п. 1.1.2 настоящих ТУ.

Испытание проводят на установке, заправленной до рабочего давления. Результаты считаются положительными, если количество срабатываний не менее 5. Допускается учитывать срабатывания, которые имели место в других испытаниях. За критерий работоспособности при срабатывании принимают соответствие МУПТВ 5.12, 5.13, 5.15, 5.16
ГОСТ Р 53288-2009.

3.11 Определение значений расхода ОТВ и газа через ороситель (оросители).

Метод заключается в определении массы воды и газа, вышедших из оросителя (оросителей) за единицу времени.

Средний расход ОТВ из оросителя q, кг/с, вычисляют по формуле

q = (mв+mг)/t

где: mв - масса вышедшего огнетушащего вещества, кг;

mг - масса вышедшего газа, кг;

t - время выхода огнетушащего вещества, с.

Проверку массы ОТВ и газа определяют взвешиванием. Допускается заменить измерение массы ОТВ измерением объема ОТВ.

Результат испытания считается положительным, если значение расхода не отличается от соответствующего значения, указанного в п. 1.1.2 настоящих ТУ.

3.12 Продолжительность действия установки.

Сущность метода заключается в определении времени выпуска ОТВ.

Время замеряют секундомером.

Продолжительность действия установки определяют от момента начала до момента окончания выхода огнетушащего вещества из насадка (визуально и/или по характерному изменению звука).

Результат испытания считается положительным, если значение продолжительности действия установки не превышает соответствующего значения, указанного в п. 1.1.2 
настоящих ТУ.

3.13 Определение огнетушащей способности.

Сущность метода заключается в фиксировании факта тушения модельных очагов пожаров класса А и В, размещенных на различных уровнях по высоте замкнутого помещения объемом 50 м3.

Заправляют МУПТВ и размещают ороситель (оросители) согласно ТД. Свободное горение происходит при включенной вентиляции в огневой камере и открытых проемах.

При испытаниях используют модельные очаги пожара:

- класса В, цилиндрические противни из стали по ГОСТ 5632 с внутренним диаметром (180 ± 20) мм и высотой (70 ±10) мм, горючая жидкость - бензин с октановым числом не ниже 80 (ГОСТ Р 51105) в количестве (630 ±15) мл. Время свободного горения горючей жидкости 1 мин;

- класса А, штабели из пяти рядов брусков, сложенных в виде колодца, образующих в горизонтальном сечении квадрат и скрепленных между собой. В каждый ряд укладывают по три бруска, имеющие в поперечном сечении квадрат размером (25 ± 1) мм и длину 
(150 ± 5) мм. Средний брусок укладывают по центру параллельно боковым граням. Штабель размещают на двух стальных уголках (ГОСТ 8510), установленных на бетонных блоках или жестких металлических опорах. Длина стального уголка должна быть не менее указанной длины бруска. В качестве горючего материала используют бруски хвойных пород дерева не ниже 3-го сорта (ГОСТ 8486). Влажность пиломатериала должна быть от 
10 % до 14 %. Под штабелем  на расстоянии 100 мм устанавливают металлический противень размером (150 х 150) мм с бензином для зажигания древесины. Время от момента зажигания очага до момента начала подачи ОТВ (время свободного горения) должно составлять (3 ± 1) мин.

По истечении времени свободного горения выключают вентиляцию и приводят в действие испытываемую МУПТВ. Факт тушения модельных очагов определяют визуально или с помощью доступных технических средств. Проводят не менее двух испытаний. Результаты испытаний считаются положительными, если время тушения всех модельных очагов не превысило времени работы МУПТВ и отсутствует повторное воспламенение очагов в течение 10 мин.

Очаги устанавливаются: на уровне пола, на высоте 0,5 Н помещения и 0,9 Н помещения, в наиболее труднодоступных для струй ОТВ местах.

3.14 Проверка стойкости МУПТВ к наружной и внутренней коррозии и контроль качества нанесенных защитных покрытий.

Сущность метода заключается в определении признаков наружной и внутренней коррозии.

Проверку стойкости к наружной коррозии и контроль качества нанесенных защитных покрытий на соответствие ГОСТ 9.301 проводят путем испытания МУПТВ в атмосфере с повышенными влажностью и температурой, но без конденсации влаги (ГОСТ 9.308, раздел 5).

Испытываемую МУПТВ (без ОТВ) или образцы материалов с защитным покрытием устанавливают в камеру тепла и влаги таким образом, чтобы расстояние между стенками камеры и МУПТВ было не менее 100 мм.

В камере в течение всего времени испытаний автоматически поддерживается температура (40 ±2) °С и относительная влажность воздуха (93±3) %. Продолжительность испытаний 720 ч.

После окончания испытаний металлические поверхности не должны иметь признаков коррозии, механическое взаимодействие всех рабочих элементов не должно быть нарушено.

Оценку коррозионных поражений выполняют по ГОСТ 9.311. Контроль внешнего вида и параметров защитных покрытий проводят по ГОСТ 9.302.

Оценку стойкости к коррозии внутренних частей МУПТВ, находящихся в постоянном контакте с ОТВ, проводят путем заполнения установки до уровня номинального заряда ОТВ однопроцентным раствором хлорида натрия (NaCI) в дистиллированной воде.

После этого МУПТВ закрывают и помещают на 720 ч в камеру тепла (тепла и влаги) с температурой воздуха (40 ± 2) °С. Температуру воздуха поддерживают постоянной в течение всего времени испытания.

После окончания испытания МУПТВ освобождают от солевого раствора и проводят осмотр внутренней поверхности корпуса (если осмотр внутренней поверхности корпуса затруднен, то допускается разрезать корпус). На внутренней поверхности МУПТВ не должно быть видимых следов коррозии металла или разрушения защитного покрытия.

Допускается проводить испытания на образцах материалов с защитным покрытием, помещенных в однопроцентный раствор хлорида натрия (NaCI) в дистиллированной воде и установленных в камеру на 720 ч.

3.15 Наличие фильтрующих элементов.

Сущность метода состоит в сравнении размеров канала истечения ОТВ насадка с размером ячеек фильтра. Для этого замеряют минимальный размер канала истечения ОТВ насадка и максимальный размер ячеек фильтра.

Результат испытаний считается положительным, если максимальный размер ячеек фильтра меньше минимального размера канала истечения ОТВ насадка.

3.16 Оформление результатов испытаний.

Результаты испытаний на соответствие МУПТВ требованиям настоящего стандарта оформляют в виде протоколов. Протоколы испытаний должны содержать результаты испытаний, дату и место их проведения, тип испытываемого образца МУПТВ, его номер, дату изготовления и наименование предприятия-изготовителя, методы испытаний, перечень оборудования и средств испытаний, подписи участников испытаний.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Установки в упаковке, предусмотренной настоящими ТУ, могут транспортироваться любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данных видах транспорта. Транспортирование авиатранспортом должно осуществляться в отапливаемых герметизированных отсеках.

4.2 Погрузку и установку груза на транспорт необходимо производить в соответствии с требованиями по погрузке и транспортированию, указанными в эксплуатационной документации установок.

4.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по группе условий СЗ по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов - Ж1 по ГОСТ 23170.

4.4 Условия хранения упакованных установок в части воздействия климатических факторов - в складских помещениях, группа условий хранения СЗ по ГОСТ 15150.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установок требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, ввода в действие и эксплуатации, установленных настоящими ТУ и эксплуатационной документацией.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода установок в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента их отгрузки потребителю.

5.3 Гарантийный срок хранения установок - 12 месяцев без переконсеррации.

5.4 Гарантии изготовителя сохраняются при следующих условиях:

- отсутствия повреждений, причиненных установках, после отгрузки с предприятия-изготовителя;

- соблюдения указаний по их эксплуатации;

- соблюдения правил их технического обслуживания.

5.5 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно

устранить выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя детали (узлы), если необходимость устранения дефектов или замена деталей (узлов) возникла не по вине предприятия-потребителя.

Замена деталей (узлов) установок из комплекта ЗИП в течение гарантийного срока не является для предприятия-потребителя основанием для рекламации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(Справочное)

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51043-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.308-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний

ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты ох коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.2.037-78 Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.047-86 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Рады

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

ГОСТ 9569-79 Бумага парафинированная. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 23852-79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам

ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия

СП 5.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 6.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень оборудования и приборов, необходимых для контроля продукции

| Обозначение | Наименование оборудования и приборов | Пределы измерений, класс точности, погрешность измерения | Кол-во штук |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стенд огневых испытаний |  | 1 |
|  | Термостат ТС-800 | от 0 до 800 °С | 1 |
| ГОСТ 5.1948-73 | Стенд вибрационный ВП-380208 | от 15 до 100 Гц; 100 м/с2 | 1 |
|  | Прибор электроизмерительный комбинированный | класс точности 4,0 | 1 |
| ГОСТ 164-90 | Штангенциркуль ШР 1250 | от 0 до 1250 мм; цена деления 0,1 | 1 |
| ГОСТ 166-89 | Штангенциркуль ШЦ -1-125 | от 0 до 125 мм; цена деления 0,1 | 1 |
| ГОСТ 427-75 | Линейка измерительная металлическая 1-1000 | от 0 до 1000 мм; цена деления 1 мм | 1 |
|  | Рулетка измерительная | от 0 до 5 м; цена деления 1 мм | 1 |
| ГОСТ 7157-79 | Калибры для трубной конической резьбы | R R | 1 1 |
| ГОСТ 18465-73 | Калибры для метрической резьбы | М6, М16, М20, М24 | 1 |
| ГОСТ 9378-93 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | 63 мкм; 20 мкм; 16 мкм | 1 1 1 |
|  | Термопара | Диапазон измерений: от минус 50 до+50 °С от О до+800°С | 1 1 |
| ГОСТ 28498-90 | Термометр 11-6-10240-66 | от 0 до 50 °С | 1 |
| ТУ 25.08.809-70. | Психрометр аспирационный М-34 | 1 Относительная влажность от 10 до 100%; 2 Температура воздуха от минус 30 до +50 °С Цена деления термометра 0,2 °С | 1 |
| ТУ25-1819.0021-90 | Секундомер механический | от 0 до 30 мин; от 0 до 30 с | 1 |
| ГОСТ 5072-79Е | Секундомер СДС пр. 1 | от 0 до 30 мин; класс точности 2 | 1 |
| ТУ 25-05-1664-74 | Манометры избыточного давления | от 0 до 2,5 МПа; от 0 до 4 МПа; класс точности 0,4 | 2 1 |
| ТУ 25.04.1797-75 | Барометр-анероид М-67 | от 811 до 1051 гПа; погрешность ± 1,06 гПа | 1 |
| ГОСТ 24104-88 | Весы общего назначения | от 0 до 10 кг | 1 |
| ГОСТ 23676-79 | Весы для статического взвешивания НПВ | от 50до 300 кг; цена деления 0,01 кг | 1 |
| ГОСТ 13837-79 | Динамометр общего назначения | от 0 до 200 Н | 1 |
|  | Баллон газовый | Вместимость 40 л; PN 12 МПа | 1 |
|  | Редуктор газовый | PN 12 МПа; Рред от 0 до 2,5 МПа | 1 |
|  | Мерные сосуды | Вместимость от 0 до 2л; от 0до 10л; от 0 до 20 л | 1 1 1 |

Примечание - Допускается использование контрольно-измерительных инструментов и испытательного оборудования других типов, отличных от указанных в приложении, но обеспечивающих проведение всех необходимых проверок и испытаний с требуемой погрешностью измерений.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводи- тельного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из- ме- нен- ных | за- ме- нен- ных | но- вых | анну- лиро- ван- ных |  |  |  |  |  |